PAULA PACHECO

ENGENHARIA E PERÍCIAS

# Laudo de Engenharia
Nº 50/2026

CONDOMINIAL (NÃO JUDICIAL)

Cliente: Condomínio do Edifício Otoni

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-00

Endereço: Rua Otoni, nº 000 — Bairro Centro, Belo Horizonte/MG

Diligências: 12/06/2026 · 19/06/2026

Acompanhamento: Síndico — Sr. Murilo

Data de emissão: 2026-07-10

Paula Marie Siqueira Pacheco

Engenheira Civil · Perita em Engenharia Diagnóstica

CREA/MG 173201   ·   IBAPE/MG 1221

# Sumário

Sumário — atualize os campos (Ctrl+A, F9) ao abrir.

# 1. Pressupostos e Ressalvas

O presente Laudo de Engenharia foi elaborado com base nos elementos disponibilizados e nas constatações realizadas em vistoria in loco, adotando-se metodologia de engenharia diagnóstica reconhecida. As conclusões restringem-se às condições observadas nas datas das diligências, aos ambientes efetivamente acessados e aos documentos apresentados à Perita. Ensaios laboratoriais, aberturas destrutivas e levantamentos complementares não integraram o escopo, salvo menção expressa. Eventuais limitações de acesso, de documentação ou de condições de contorno constituem ressalva técnica e são registradas nos pontos pertinentes deste laudo.

# 2. Motivação

A presente vistoria foi motivada pela necessidade de identificação, caracterização e classificação das anomalias e manifestações patológicas incidentes na edificação, com vistas à orientação técnica quanto às medidas de intervenção e à mitigação dos riscos associados.

# 3. Vistoria

A vistoria foi realizada in loco, com registro fotográfico das anomalias constatadas nos ambientes a seguir relacionados, na(s) data(s) de 12/06/2026, 19/06/2026, com acompanhamento de Síndico — Sr. Murilo.

Ambientes vistoriados:

2º Subsolo — 2º Subsolo

Garagem (laje de cobertura) — 1º Subsolo

Hall Térreo — Térreo

Fachada Frontal — Externo

Casa de Bombas / Reservatório Inferior — 2º Subsolo

# 4. Métodos e Procedimentos

Os trabalhos observaram os procedimentos consagrados da engenharia diagnóstica: (i) inspeção visual sistemática dos sistemas construtivos; (ii) registro fotográfico das anomalias; (iii) análise fenomenológica (descrição, mecanismo, causa provável e consequências); (iv) classificação do grau de risco segundo a metodologia IBAPE; e (v) priorização das intervenções por meio da Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência). A voz adotada é impessoal, em terceira pessoa, conforme praxe pericial.

# 5. Relatório Técnico — Diagnóstico por Sistema Construtivo

Apresenta-se, a seguir, a análise fenomenológica das anomalias constatadas, organizada por sistema construtivo. Para cada anomalia registram-se a descrição, o mecanismo de ação, a causa provável, as consequências, a origem segundo a taxonomia pericial e a classificação de risco (IBAPE e Matriz GUT).

## Impermeabilização e drenagem

### Jardineira da fachada frontal com impermeabilização comprometida  (Fachada Frontal)

Descrição fenomenológica: Constatou-se na jardineira da fachada frontal a presença de manchas de umidade, eflorescências e destacamento do revestimento na face inferior adjacente, com escorrimento persistente para os panos de parede internos.

Mecanismo: Percolação de água pela camada de substrato em razão da ausência ou ruptura da manta de impermeabilização e da deficiência do sistema de drenagem, com migração da umidade por capilaridade e gravidade para os elementos vizinhos.

Causa provável: Impermeabilização com vida útil esgotada e/ou executada sem rodapé de arremate e sem dreno adequado, associada à retenção de água no substrato da jardineira.

Consequências: Deterioração progressiva do revestimento, risco de corrosão de armaduras nos elementos de concreto adjacentes e potencial destacamento de material sobre a via de circulação.

Origem (taxonomia): construtiva

Ressalva técnica — Não foram disponibilizados dados suficientes (projetos, memoriais, histórico de manutenção e registros de execução) que permitam diferenciar, com segurança, vício construtivo de falha de manutenção quanto a esta anomalia, constituindo ressalva técnica do presente laudo. A definição de responsabilidades demanda a apresentação da referida documentação.

| GR (IBAPE) | G | U | T | G×U×T | Faixa de Prioridade | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GR3 · Alto | 5 | 5 | 4 | 100 | Imediata | imediato |

Alerta de Responsabilidade Jurídico-Técnica — A anomalia ora classificada apresenta grau de risco elevado (GR3), com potencial de dano a pessoas e a bens e/ou comprometimento de elemento estrutural. Nos termos dos artigos 186, 927 e 1.348, inciso V, do Código Civil, a ciência inequívoca da condição de risco impõe ao responsável pela administração e conservação da edificação o dever de adoção imediata das providências cabíveis, sob pena de responsabilização civil por omissão. Recomenda-se, portanto, a intervenção prioritária e a devida documentação das medidas adotadas.

FIG. 01  Fachada Frontal: vista da jardineira com destacamento do revestimento e eflorescências

### Infiltração na laje de cobertura da garagem  (Garagem (laje de cobertura))

Descrição fenomenológica: Observaram-se manchas de umidade, estalactites e pingamento na face inferior da laje de cobertura da garagem, com concentração nas proximidades de ralos e juntas.

Mecanismo: Percolação de água pluvial através de falhas na impermeabilização da laje e de arremates deficientes junto a ralos e juntas de dilatação.

Causa provável: Sistema de impermeabilização sem manutenção e caimentos insuficientes para os pontos de captação.

Consequências: Comprometimento estético e funcional, risco de corrosão de armaduras a médio prazo e danos a veículos estacionados.

Origem (taxonomia): funcional

| GR (IBAPE) | G | U | T | G×U×T | Faixa de Prioridade | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GR2 · Médio | 4 | 3 | 3 | 36 | Média | médio prazo |

FIG. 02  Garagem (laje de cobertura): manchas de umidade e estalactites na face inferior da laje

## Estrutura

### Fissuras em viga de concreto armado do 2º subsolo  (2º Subsolo)

Descrição fenomenológica: Verificou-se fissuração mapeada e trinca de abertura relevante em viga de concreto armado do 2º subsolo, acompanhada de manchas de umidade e indícios de exposição de armadura em ponto localizado.

Mecanismo: Solicitação combinada de esforços e ingresso de agentes agressivos pela fissura, favorecendo a despassivação e a corrosão da armadura, com expansão e lascamento do cobrimento.

Causa provável: Infiltração persistente associada a possível deficiência de cobrimento e/ou sobrecarga não prevista, a ser confirmada por investigação complementar.

Consequências: Redução da capacidade resistente do elemento estrutural, com risco à segurança de pessoas e bens caso não haja intervenção.

Origem (taxonomia): adquirida

Ressalva técnica — Não foram disponibilizados dados suficientes (projetos, memoriais, histórico de manutenção e registros de execução) que permitam diferenciar, com segurança, vício construtivo de falha de manutenção quanto a esta anomalia, constituindo ressalva técnica do presente laudo. A definição de responsabilidades demanda a apresentação da referida documentação.

| GR (IBAPE) | G | U | T | G×U×T | Faixa de Prioridade | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GR3 · Alto | 5 | 4 | 4 | 80 | Alta | curto prazo |

Alerta de Responsabilidade Jurídico-Técnica — A anomalia ora classificada apresenta grau de risco elevado (GR3), com potencial de dano a pessoas e a bens e/ou comprometimento de elemento estrutural. Nos termos dos artigos 186, 927 e 1.348, inciso V, do Código Civil, a ciência inequívoca da condição de risco impõe ao responsável pela administração e conservação da edificação o dever de adoção imediata das providências cabíveis, sob pena de responsabilização civil por omissão. Recomenda-se, portanto, a intervenção prioritária e a devida documentação das medidas adotadas.

FIG. 03  2º Subsolo: trinca em viga de concreto com indício de exposição de armadura

## Vedações e alvenarias

### Umidade ascendente em parede do hall térreo  (Hall Térreo)

Descrição fenomenológica: Identificou-se faixa de umidade ascendente até cerca de 60 cm da base da parede do hall térreo, com eflorescências, bolhas na pintura e destacamento do revestimento.

Mecanismo: Ascensão capilar de água do solo/contrapiso pela alvenaria em razão da ausência ou ineficiência de barreira horizontal de impermeabilização.

Causa provável: Corte de umidade inexistente ou deteriorado na base da parede.

Consequências: Degradação do revestimento e da pintura, com recorrência caso não tratada a origem.

Origem (taxonomia): construtiva

| GR (IBAPE) | G | U | T | G×U×T | Faixa de Prioridade | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GR2 · Médio | 3 | 3 | 4 | 36 | Média | médio prazo |

FIG. 04  Hall Térreo: faixa de umidade ascendente com bolhas na pintura

## Instalações hidráulicas

### Sinais de vazamento no reservatório inferior  (Casa de Bombas / Reservatório Inferior)

Descrição fenomenológica: Constataram-se manchas de umidade e gotejamento na parede externa do reservatório inferior, além de eflorescências no piso da casa de bombas.

Mecanismo: Perda de estanqueidade da parede do reservatório por deterioração da impermeabilização interna e/ou fissuração da estrutura de contenção.

Causa provável: Impermeabilização interna do reservatório com vida útil esgotada.

Consequências: Desperdício de água tratada, risco de contaminação e agravamento de patologias em elementos estruturais vizinhos.

Origem (taxonomia): funcional

Ressalva técnica — Não foram disponibilizados dados suficientes (projetos, memoriais, histórico de manutenção e registros de execução) que permitam diferenciar, com segurança, vício construtivo de falha de manutenção quanto a esta anomalia, constituindo ressalva técnica do presente laudo. A definição de responsabilidades demanda a apresentação da referida documentação.

| GR (IBAPE) | G | U | T | G×U×T | Faixa de Prioridade | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GR2 · Médio | 4 | 4 | 3 | 48 | Média | médio prazo |

FIG. 05  Casa de Bombas / Reservatório Inferior: gotejamento na parede externa do reservatório inferior

## Revestimentos e pisos

### Destacamento de rejunte no piso da garagem  (Garagem (laje de cobertura))

Descrição fenomenológica: Verificou-se perda de rejuntamento e destacamento pontual de placas cerâmicas em trecho do piso da garagem, sem comprometimento estrutural.

Mecanismo: Movimentação térmica e ausência de juntas de dessolidarização, com fadiga do rejunte e da argamassa colante.

Causa provável: Especificação/execução do rejunte incompatível com a solicitação de tráfego.

Consequências: Progressão do destacamento e risco de infiltração pontual pelas juntas abertas.

Origem (taxonomia): construtiva

| GR (IBAPE) | G | U | T | G×U×T | Faixa de Prioridade | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GR1 · Baixo | 2 | 2 | 2 | 8 | Monitoramento | monitoramento |

FIG. 06  Garagem (laje de cobertura): perda de rejunte e destacamento de placas cerâmicas

# 6. Plano de Intervenção e Recuperação

As intervenções recomendadas são priorizadas segundo a Matriz GUT, observando-se os prazos abaixo. Recomenda-se a elaboração de projeto executivo específico e a execução por responsável técnico habilitado.

| Item / Anomalia | Sistema | GR | Prazo Sugerido | Faixa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jardineira da fachada frontal com impermeabilização comprometida | Impermeabilização e drenagem | GR3 | imediato | Imediata |
| Fissuras em viga de concreto armado do 2º subsolo | Estrutura | GR3 | curto prazo | Alta |
| Sinais de vazamento no reservatório inferior | Instalações hidráulicas | GR2 | médio prazo | Média |
| Infiltração na laje de cobertura da garagem | Impermeabilização e drenagem | GR2 | médio prazo | Média |
| Umidade ascendente em parede do hall térreo | Vedações e alvenarias | GR2 | médio prazo | Média |
| Destacamento de rejunte no piso da garagem | Revestimentos e pisos | GR1 | monitoramento | Monitoramento |

# 7. Especificações de Materiais e Aceite

As intervenções recomendadas deverão empregar materiais e sistemas compatíveis com as normas técnicas vigentes e com as condições de exposição de cada elemento, mediante projeto executivo específico e acompanhamento de responsável técnico habilitado. O aceite dos serviços fica condicionado à verificação de desempenho, à emissão das respectivas ARTs e à entrega da documentação técnica correspondente.

# 8. Conclusões

Foram constatadas 6 anomalias, distribuídas entre os sistemas construtivos inspecionados, das quais 2 classificada(s) como de risco alto (GR3), demandando intervenção prioritária. Recomenda-se a adoção das medidas indicadas no Plano de Intervenção, respeitados os prazos calculados pela Matriz GUT.

## Quadro-resumo (qualitativo — IBAPE)

| Item | Anomalia | Grau IBAPE | Prazo Sugerido |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jardineira da fachada frontal com impermeabilização comprometida | GR3 · Alto | imediato |
| 2 | Fissuras em viga de concreto armado do 2º subsolo | GR3 · Alto | curto prazo |
| 3 | Infiltração na laje de cobertura da garagem | GR2 · Médio | médio prazo |
| 4 | Umidade ascendente em parede do hall térreo | GR2 · Médio | médio prazo |
| 5 | Sinais de vazamento no reservatório inferior | GR2 · Médio | médio prazo |
| 6 | Destacamento de rejunte no piso da garagem | GR1 · Baixo | monitoramento |

## Matriz GUT (quantificada)

| Item | G | U | T | G×U×T | Faixa de Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jardineira da fachada frontal com impermeabilização comprometida | 5 | 5 | 4 | 100 | Imediata |
| Fissuras em viga de concreto armado do 2º subsolo | 5 | 4 | 4 | 80 | Alta |
| Infiltração na laje de cobertura da garagem | 4 | 3 | 3 | 36 | Média |
| Umidade ascendente em parede do hall térreo | 3 | 3 | 4 | 36 | Média |
| Sinais de vazamento no reservatório inferior | 4 | 4 | 3 | 48 | Média |
| Destacamento de rejunte no piso da garagem | 2 | 2 | 2 | 8 | Monitoramento |

# 9. Referencial Técnico

Foram observadas, no que couber, as normas e referências técnicas aplicáveis, com destaque para a ABNT NBR 16747 (Inspeção Predial), a ABNT NBR 5674 (Manutenção de Edificações), a ABNT NBR 6118 (Projeto de Estruturas de Concreto), a ABNT NBR 9575 (Impermeabilização) e a Norma de Inspeção Predial Nacional do IBAPE, além da doutrina consolidada em engenharia diagnóstica.

# 10. Encerramento

Declara a signatária, para os devidos fins, independência e imparcialidade em relação às partes e ao objeto da presente perícia, inexistindo impedimento ou suspeição de qualquer natureza.

O presente laudo encontra-se apto à emissão da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) perante o CREA/MG.

Este Laudo de Engenharia Nº 50/2026 é composto por número indicado no rodapé (páginas numeradas sequencialmente) e segue assinado pela profissional responsável.

Nada mais havendo a consignar, encerra-se o presente laudo.

______________________________________

Paula Marie Siqueira Pacheco

Engenheira Civil · Perita em Engenharia Diagnóstica

CREA/MG 173201   ·   IBAPE/MG 1221